## 首页
海博思创储能集中监控系统通讯协议
项目编号： | 0717ES4011
项目名称： | 杉杉-中裕大酒店储能系统
版本 | 更改原因 | 更改说明 | 更改人 | 更改时间
V001 | 格式升级 | 初版。 | 刘骁 | 2017-07-13
V002 | 修改转发序号 |  | 童欲豪 | 2017-09-04
V003 | 增加转发数据点 |  | 童欲豪 | 2017-09-12
V004 | 添加温度和温湿度信息 |  | 曾维思 | 2017-10-09
V005 | 添加系统控制等信息 |  | 曾维思 | 2017-01-27
V006 | 添加AlarmValue等信息 |  | 曾维思 | 2017-02-27

## 帧格式(TCP)
ModbusTCP帧格式
Table 1 MBAP header
Fields | Length | Description |  | Client | Server
Transaction Identifier | 2 Bytes | Indentification of a MODBUS request/response transaction |  | Initialized by the client | Recopied by the server from the received request
Protocol Identifier | 2 Bytes | 0= MODBUS protocol |  | Initialized by the client | Recopied by the server from the received request
Length | 2 Bytes | Number of following Bytes |  | Initialized by the client(request) | Initialized by the server(response)
Unit Identifier | 1 Byte | Identification of a remote slave connected on a serial line or on other buses |  | Initialized by the client | Recopied by the server from the received request
Table 2 Function code list
Function Code | Function
01 | Read coil status(output relay)
02 | Read input status(input relay)
03 | read holding registers(output register)
04 | read input registers
05 | Force single coil
06 | Preset single register
07 | read exception status
08 | Diagnostics
15 | Force multiple coils
16 | Preset multiple registers
101 | For self-defining
Table 3 Exception code list
Exception Code | MODBUS name | Comments
01 | Illegal Function Code | The function code is unknown by the server
02 | Illegal Data Address | Dependant on the request
03 | Illegal Data Value | Dependant on the request
04 | Server Failure | The server failed during the execution
05 | Acknowledge | The server accepted the service invocation but the service requires a relatively long time to execute. The server therefore returns only an acknowledgement of the service invocation receipt.
06 | Server Busy | The server was unable to accept the MB Request PDU. The client application has the responsibility of deciding if and when to re-send the request.
0A | Gateway problem | Gateway paths not available
F0 | Controlling method Error | Remote control not supported
Table 4.1 Reading data request
MBAP | Function code | Data Field
7 Bytes | 1 Byte | Byte1~2 | Byte3~4
|  | Starting Address of register | Quantity of registers
Table 4.2 Reading successful response
MBAP | Function Code | Data Field
7 Bytes | 1 Byte | Byte 1 | Byte 2~3 | Byte 4~5 | … | Byte 2N~2N+1
|  | Quantity of Data Bytes | Data 1 | Data 2 | … | Data N
Table 4.3 Reading failed response
MBAP | Error Code |  | Exeption code
7 Bytes | 1 Byte |  | 1 Byte
| Error Code=Function Code+0x80 |  | 01 or 02 or 03 or 04, refer to Table 3
Table 5.1 Writing Data request(Writing multiple values)
MBAP | Function Code | Data Field
7 Bytes | 1 Byte | Byte 1~2 | Byte 3~4 | Byte 6~7 | Byte 8~9 | … | Byte 2N+4~2N+5
|  | Starting Address of register | Quantity of registers | Data 1 | Data 2 |  | Data N
Table 5.2 Writing successful response(Writing multiple values)
MBAP | Function Code | Data Field
7 Bytes | 1 Byte | Byte 1~2 | Byte 3
|  | Starting Address of register | Quantity of Data Bytes
Table 5.3 Writing failed response(Writing multiple values)
MBAP | Error Code |  | Exeption code
7 Bytes | 1 Byte |  | 1 Byte
| Error Code=Function Code+0x80 |  | 01 or 02 or 03 or 04, refer to Table 3
Table 6.1 Writing Data request(Writing single value)
MBAP | Function Code | Data Field
7 Bytes | 1 Byte | Byte 1~2 | Byte 3~4
|  | Starting Address of register | Data
Table 6.2 Writing successful response(Writing single value)
MBAP | Function Code | Data Field
7 Bytes | 1 Byte | Byte 1~2 | Byte 3~4
|  | Starting Address of register | Data
Table 6.3 Writing failed response(Writing single value)
MBAP | Error Code |  | Exeption code
7 Bytes | 1 Byte |  | 1 Byte
| Error Code=Function Code+0x80 |  | 01 or 02 or 03 or 04, refer to Table 3
Table 7 Applied Function code list by Sinexcel
Function | Function Code | Remark
Remote Signalling | 0x03 | Status and alarm parameters of equipment. 5X000-5X199
Remote Metering | 0x04 | Analog quantity of equipment, 5X200- 5X599
Remote Regulating | 0x06 | Setting-up parameters of equipment, 5X600-5X899
Remote Control | 0x06 | Control parameters of equipment, 5X900-5X999
Monitoring Set-up | 0x10 | Setup parameters of monitoring. 0xF000

## 帧格式(RTU)
MODBUS RTU帧格式
Table 1 Device Address
Fields | Length | Range
Device Address | 1 Bytes | 1~0xFF
Table 2 Function code list
Function Code | Function
01 | Read coil status(output relay)
02 | Read input status(input relay)
03 | read holding registers(output register)
04 | read input registers
05 | Force single coil
06 | Preset single register
07 | read exception status
08 | Diagnostics
15 | Force multiple coils
16 | Preset multiple registers
101 | For self-defining
Table 3 Exception code list
Exception Code | MODBUS name | Comments
01 | Illegal Function Code | The function code is unknown by the server
02 | Illegal Data Address | Dependant on the request
03 | Illegal Data Value | Dependant on the request
04 | Server Failure | The server failed during the execution
05 | Acknowledge | The server accepted the service invocation but the service requires a relatively long time to execute. The server therefore returns only an acknowledgement of the service invocation receipt.
06 | Server Busy | The server was unable to accept the MB Request PDU. The client application has the responsibility of deciding if and when to re-send the request.
0A | Gateway problem | Gateway paths not available
F0 | Controlling method Error | Remote control not supported
Table 4.1 Reading data request
Device address | Function Code | Register Starting Address H | Register Starting Address L | register quantity H | register quantity L | Verification
(L->H)
0x01 | 0x03/0x04 | 0x00 | 0x00 | 0x00 | 0x0A | CRC
Table 4.2 Reading successful response
Device address | Operation code | data quantily | data 1 | …… | data N | Verification
|  | (register quantity*2) |  |  |  | (L->H)
0x01 | 0x03/0x04 | 0x14(N) | XX | …… | XX | CRC
Table 4.3 Reading failed response
Device address | Error Code |  | Exeption code |  |  | Verification
| 1 Byte |  | 1 Byte |  |  | (L->H)
0x01 | Error Code=Function Code+0x80 |  | 01 or 02 or 03 or 04, refer to Table 3 |  |  | CRC
Table 5.1 Writing Data request(Writing multiple values)
Device address | Function Code | Register Starting Address H | Register Starting Address L | register quantity H | register quantity L | data quantity | set data(1-6) | Verification
(L->H)
0x01 | 0x10 | 0xF0 | 0x00 | 0x00 | 0x03 | 0x06 | …… | CRC
Table 5.2 Writing successful response(Writing multiple values)
Device address | Function Code | Register Starting Address H | Register Starting Address L | register quantity H | register quantity L | Verification
(L->H)
0x01 | 0x10 | 0xF0 | 0x00 | 0x00 | 0x03 | CRC
Table 5.3 Writing failed response(Writing multiple values)
Device address | Error Code |  | Exeption code |  |  | Verification
| 1 Byte |  | 1 Byte |  |  | (L->H)
0x01 | Error Code=Function Code+0x80 |  | 01 or 02 or 03 or 04, refer to Table 3 |  |  | CRC
Table 6.1 Writing Data request(Writing single value)
Device address | Operation code | Register Starting Address H | Register Starting Address L | Data H | Data L | Verification
(L->H)
0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x06 | 0x00 | 0x03 | CRC
Table 6.2 Writing successful response(Writing single value)
Device address | Operation code | Register Starting Address H | Register Starting Address L | Data H | Data L | Verification
(L->H)
0x01 | 0x06 | 0x00 | 0x06 | 0x00 | 0x03 | CRC
Table 6.3 Writing failed response(Writing single value)
Device address | Error Code |  | Exeption code |  |  | Verification
| 1 Byte |  | 1 Byte |  |  | (L->H)
0x01 | Error Code=Function Code+0x80 |  | 01 or 02 or 03 or 04, refer to Table 3 |  |  | CRC
Table 7 Applied Function code list by Sinexcel
Function | Function Code | Remark
Remote Signalling | 0x03 | Status and alarm parameters of equipment. 5X000-5X199
Remote Metering | 0x04 | Analog quantity of equipment, 5X200- 5X599
Remote Regulating | 0x06 | Setting-up parameters of equipment, 5X600-5X899
Remote Control | 0x06 | Control parameters of equipment, 5X900-5X999
Monitoring Set-up | 0x10 | Setup parameters of monitoring. 0xF000

## 上送测量信号
转发序号 | 地址 | 大小 | 模式 | 寄存器名称 | 数据类型 | 变比 | 单位 | 备注 | 功能码 | 起始地址
1 |  | 2 Bytes | R | 储能系统需求 | uint16 | 1 |  | 0=停机 1=充电 2=放电 3=可充可放 4=需要复位 | 0x04 | 0x0000
2 |  | 2 Bytes | R | 储能系统工作模式 | uint16 | 1 |  | 0=空载 1=充电 2=放电 3=离网
3 |  | 2 Bytes | R | 储能系统工作状态 | uint16 | 1 |  | 0=初始化 1=停机 2=启动 3=运行 4=待机 5=故障 9=关机 255=调试
4 |  | 2 Bytes | R | 储能系统总有功功率 | int16 | 0.1 | kW
5 |  | 2 Bytes | R | 储能系统总无功功率 | int16 | 0.1 | kvar
6 |  | 2 Bytes | R | 储能系统总视在功率 | int16 | 0.1 | kVA
7 |  | 2 Bytes | R | 储能系统功率因数 | int16 | 0.01
8 |  | 2 Bytes | R | 储能系统SOC | uint16 | 0.01
9 |  | 2 Bytes | R | 储能系统SOE | uint16 | 1 | kWh
10 |  | 2 Bytes | R | 储能系统SOH | uint16 | 0.01
11 |  | 2 Bytes | R | 储能系统最大充电功率 | uint16 | 0.1 | kW
12 |  | 2 Bytes | R | 储能系统最大放电功率 | uint16 | 0.1 | kW
13 |  | 2 Bytes | R | 电表1连接状态 | uint16 | 1 |  | 1=连接，0=断开 | 电表1是自耗电电表
14 |  | 2 Bytes | R | 电表1总有功功率 | int16 | 0.1 | kW
15 |  | 2 Bytes | R | 电表1总无功功率 | int16 | 0.1 | kvar
16 |  | 2 Bytes | R | 电表1总视在功率 | int16 | 0.1 | kVA
17 |  | 2 Bytes | R | 电表1AB线电压 | int16 | 0.1 | V
18 |  | 2 Bytes | R | 电表1BC线电压 | int16 | 0.1 | V
19 |  | 2 Bytes | R | 电表1CA线电压 | int16 | 0.1 | V
20 |  | 2 Bytes | R | 电表1A相电流 | int16 | 0.1 | A
21 |  | 2 Bytes | R | 电表1B相电流 | int16 | 0.1 | A
22 |  | 2 Bytes | R | 电表1C相电流 | int16 | 0.1 | A
23 |  | 2 Bytes | R | 电表1功率因数 | uint16 | 0.01
24 |  | 2 Bytes | R | 电表1频率 | uint16 | 0.1
25 |  | 2 Bytes | R | 电表2连接状态 | uint16 | 1
26 |  | 2 Bytes | R | 电表2总有功功率 | int16 | 0.1 | kW
27 |  | 2 Bytes | R | 电表2总无功功率 | int16 | 0.1 | kvar
28 |  | 2 Bytes | R | 电表2总视在功率 | int16 | 0.1 | kVA
29 |  | 2 Bytes | R | 电表2AB线电压 | int16 | 0.1 | V
30 |  | 2 Bytes | R | 电表2BC线电压 | int16 | 0.1 | V
31 |  | 2 Bytes | R | 电表2CA线电压 | int16 | 0.1 | V
32 |  | 2 Bytes | R | 电表2A相电流 | int16 | 0.1 | A
33 |  | 2 Bytes | R | 电表2B相电流 | int16 | 0.1 | A
34 |  | 2 Bytes | R | 电表2C相电流 | int16 | 0.1 | A
35 |  | 2 Bytes | R | 电表2功率因数 | uint16 | 0.01
36 |  | 2 Bytes | R | 电表2频率 | uint16 | 0.1
37 |  | 2 Bytes | R | 电表3连接状态 | uint16 | 1
38 |  | 2 Bytes | R | 电表3总有功功率 | int16 | 0.1 | kW
39 |  | 2 Bytes | R | 电表3总无功功率 | int16 | 0.1 | kvar
40 |  | 2 Bytes | R | 电表3总视在功率 | int16 | 0.1 | kVA
41 |  | 2 Bytes | R | 电表3AB线电压 | int16 | 0.1 | V
42 |  | 2 Bytes | R | 电表3BC线电压 | int16 | 0.1 | V
43 |  | 2 Bytes | R | 电表3CA线电压 | int16 | 0.1 | V
44 |  | 2 Bytes | R | 电表3A相电流 | int16 | 0.1 | A
45 |  | 2 Bytes | R | 电表3B相电流 | int16 | 0.1 | A
46 |  | 2 Bytes | R | 电表3C相电流 | int16 | 0.1 | A
47 |  | 2 Bytes | R | 电表3功率因数 | uint16 | 0.1
48 |  | 2 Bytes | R | 电表3频率 | uint16 | 0.01
49 |  | 2 Bytes | R | 分系统1工作模式 | uint16 | 1 |  | 0=空载 1=充电 2=放电 3=离网
50 |  | 2 Bytes | R | 分系统1工作状态 | uint16 | 1 |  | 0=初始化 1=停机 2=启动 3=运行 4=待机 5=故障 9=关机 255=调试
51 |  | 2 Bytes | R | 分系统1运行模式 | uint16 | 1 |  | 1=自动 2=手动 255=调试
52 |  | 2 Bytes | R | 分系统1总有功功率 | int16 | 0.1 | kW
53 |  | 2 Bytes | R | 分系统1总无功功率 | int16 | 0.1 | kvar
54 |  | 2 Bytes | R | 分系统1总视在功率 | int16 | 0.1 | kVA
55 |  | 2 Bytes | R | 分系统1SOC | uint16 | 0.01
56 |  | 2 Bytes | R | 分系统1SOE | uint16 | 1 | kWh
57 |  | 2 Bytes | R | 分系统1SOH | uint16 | 0.01
58 |  | 2 Bytes | R | 分系统1最大充电功率 | uint16 | 0.1 | kW
59 |  | 2 Bytes | R | 分系统1最大放电功率 | uint16 | 0.1 | kW
60 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电1开始时间 | uint16 | 1 | 分
61 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电1结束时间 | uint16 | 1 | 分
62 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电1最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
63 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电1最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
64 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电1功率 | uint16 | 0.1 | kW
65 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电2开始时间 | uint16 | 1
66 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电2结束时间 | uint16 | 1
67 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电2最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
68 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电2最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
69 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电2功率 | uint16 | 0.1
70 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电3开始时间 | uint16 | 1
71 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电3结束时间 | uint16 | 1
72 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电3最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
73 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电3最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
74 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电3功率 | uint16 | 0.1
75 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电4开始时间 | uint16 | 1
76 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电4结束时间 | uint16 | 1
77 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电4最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
78 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电4最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
79 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电4功率 | uint16 | 0.1
80 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电5开始时间 | uint16 | 1
81 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电5结束时间 | uint16 | 1
82 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电5最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
83 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电5最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
84 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电5功率 | uint16 | 0.1
85 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电6开始时间 | uint16 | 1
86 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电6结束时间 | uint16 | 1
87 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电6最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
88 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电6最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
89 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电6功率 | uint16 | 0.1
90 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电7开始时间 | uint16 | 1
91 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电7结束时间 | uint16 | 1
92 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电7最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
93 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电7最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
94 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电7功率 | uint16 | 0.1
95 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电8开始时间 | uint16 | 1
96 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电8结束时间 | uint16 | 1
97 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电8最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
98 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电8最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
99 |  | 2 Bytes | R | 分系统1充放电8功率 | uint16 | 0.1
100 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS需求 | uint16 | 1 |  | 0=停机 1=充电 2=放电 3=可充可放
101 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS工作模式 | uint16 | 1 |  | 0=空载 1=充电 2=放电 3=离网
102 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS工作状态 | uint16 | 1 |  | 0=初始化 1=停机 2=启动 3=运行 4=待机 5=故障 9=关机 255=调试
103 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS总有功功率 | int16 | 0.1 | kW
104 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS总无功功率 | int16 | 0.1 | kvar
105 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS总视在功率 | int16 | 0.1 | kVA
106 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS功率因数 | int16 | 0.01 | kWh
107 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS 有功功率期望 | int16 | 0.1 | 1kW
108 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS 无功功率期望 | int16 | 0.1 | 1kVar
109 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS 直流总电压 | int16 | 0.1 | 0.1V
110 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS 直流总电流 | int16 | 0.1 | 0.1A
111 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS 直流总功率 | int16 | 0.1 | 0.1kW
112 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS AB交流线电压 | int16 | 0.1 | 0.1V
113 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS BC交流线电压 | int16 | 0.1 | 0.1V
114 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS CA交流线电压 | int16 | 0.1 | 0.1V
115 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS A相交流电流 | int16 | 0.1 | 0.1A
116 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS B相交流电流 | int16 | 0.1 | 0.1A
117 |  | 2 Bytes | R | 分系统1PCS C相交流电流 | int16 | 0.1 | 0.1A
118 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1需求 | uint16 | 1 |  | 0=停机 1=充电 2=放电 3=可充可放
119 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1工作模式 | uint16 | 1 |  | 0=空载 1=充电 2=放电 3=离网
120 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1工作状态 | uint16 | 1 |  | 0=初始化 1=停机 2=启动 3=运行 4=待机 5=故障 9=关机 255=调试
121 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1总电压 | int16 | 0.1 | V
122 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1总电流 | int16 | 0.1 | A
123 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1总功率 | int16 | 0.1 | kW
124 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1SOC | uint16 | 0.01
125 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1SOE | uint16 | 0.1 | kWh
126 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1SOH | uint16 | 0.01
127 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1最大充电功率 | int16 | 0.1 | kW
128 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1最大放电功率 | int16 | 0.1 | kW
129 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1Relay | uint16 | 1 |  | 继电器组状态
130 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1最高电压 | uint16 | 0.001 | V
131 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1最低电压 | uint16 | 0.001 | V
132 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1最高温度 | uint16 | 0.1 | ℃
133 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1最低温度 | uint16 | 0.1 | ℃
134 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2需求 | uint16 | 1 |  | 0=停机 1=充电 2=放电 3=可充可放
135 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2工作模式 | uint16 | 1 |  | 0=空载 1=充电 2=放电 3=离网
136 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2工作状态 | uint16 | 1 |  | 0=初始化 1=停机 2=启动 3=运行 4=待机 5=故障 9=关机 255=调试
137 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2总电压 | int16 | 0.1 | V
138 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2总电流 | int16 | 0.1 | A
139 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2总功率 | int16 | 0.1 | kW
140 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2SOC | uint16 | 0.01
141 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2SOE | uint16 | 0.1 | kWh
142 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2SOH | uint16 | 0.01
143 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2最大充电功率 | int16 | 0.1 | kW
144 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2最大放电功率 | int16 | 0.1 | kW
145 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2Relay | uint16 | 1 |  | 继电器组状态
146 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2最高电压 | uint16 | 0.001 | V
147 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2最低电压 | uint16 | 0.001 | V
148 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2最高温度 | uint16 | 0.1 | ℃
149 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2最低温度 | uint16 | 0.1 | ℃
150 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3需求 | uint16 | 1 |  | 0=停机 1=充电 2=放电 3=可充可放
151 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3工作模式 | uint16 | 1 |  | 0=空载 1=充电 2=放电 3=离网
152 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3工作状态 | uint16 | 1 |  | 0=初始化 1=停机 2=启动 3=运行 4=待机 5=故障 9=关机 255=调试
153 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3总电压 | int16 | 0.1 | V
154 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3总电流 | int16 | 0.1 | A
155 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3总功率 | int16 | 0.1 | kW
156 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3SOC | uint16 | 0.01
157 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3SOE | uint16 | 0.1 | kWh
158 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3SOH | uint16 | 0.01
159 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3最大充电功率 | int16 | 0.1 | kW
160 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3最大放电功率 | int16 | 0.1 | kW
161 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3Relay | uint16 | 1 |  | 继电器组状态 | 使用二进制位表示继电器状态，1bit代表总正，2bit代表总负，3bit代表预充电路，4bit代表风扇
162 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3最高电压 | uint16 | 0.001 | V
163 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3最低电压 | uint16 | 0.001 | V
164 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3最高温度 | uint16 | 0.1 | ℃
165 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3最低温度 | uint16 | 0.1 | ℃
166 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4需求 | uint16 | 1 |  | 0=停机 1=充电 2=放电 3=可充可放
167 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4工作模式 | uint16 | 1 |  | 0=空载 1=充电 2=放电 3=离网
168 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4工作状态 | uint16 | 1 |  | 0=初始化 1=停机 2=启动 3=运行 4=待机 5=故障 9=关机 255=调试
169 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4总电压 | int16 | 0.1 | V
170 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4总电流 | int16 | 0.1 | A
171 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4总功率 | int16 | 0.1 | kW
172 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4SOC | uint16 | 0.01
173 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4SOE | uint16 | 0.1 | kWh
174 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4SOH | uint16 | 0.01
175 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4最大充电功率 | int16 | 0.1 | kW
176 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4最大放电功率 | int16 | 0.1 | kW
177 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4Relay | uint16 | 1 |  | 继电器组状态
178 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4最高电压 | uint16 | 0.001 | V
179 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4最低电压 | uint16 | 0.001 | V
180 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4最高温度 | uint16 | 0.1 | ℃
181 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4最低温度 | uint16 | 0.1 | ℃
182 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5需求 | uint16 | 1 |  | 0=停机 1=充电 2=放电 3=可充可放
183 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5工作模式 | uint16 | 1 |  | 0=空载 1=充电 2=放电 3=离网
184 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5工作状态 | uint16 | 1 |  | 0=初始化 1=停机 2=启动 3=运行 4=待机 5=故障 9=关机 255=调试
185 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5总电压 | int16 | 0.1 | V
186 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5总电流 | int16 | 0.1 | A
187 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5总功率 | int16 | 0.1 | kW
188 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5SOC | uint16 | 0.01
189 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5SOE | uint16 | 0.1 | kWh
190 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5SOH | uint16 | 0.01
191 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5最大充电功率 | int16 | 0.1 | kW
192 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5最大放电功率 | int16 | 0.1 | kW
193 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5Relay | uint16 | 1 |  | 继电器组状态
194 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5最高电压 | uint16 | 0.001 | V
195 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5最低电压 | uint16 | 0.001 | V
196 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5最高温度 | uint16 | 0.1 | ℃
197 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5最低温度 | uint16 | 0.1 | ℃
198 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6需求 | uint16 | 1 |  | 0=停机 1=充电 2=放电 3=可充可放
199 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6工作模式 | uint16 | 1 |  | 0=空载 1=充电 2=放电 3=离网
200 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6工作状态 | uint16 | 1 |  | 0=初始化 1=停机 2=启动 3=运行 4=待机 5=故障 9=关机 255=调试
201 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6总电压 | int16 | 0.1 | V
202 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6总电流 | int16 | 0.1 | A
203 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6总功率 | int16 | 0.1 | kW
204 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6SOC | uint16 | 0.01
205 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6SOE | uint16 | 0.1 | kWh
206 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6SOH | uint16 | 0.01
207 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6最大充电功率 | int16 | 0.1 | kW
208 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6最大放电功率 | int16 | 0.1 | kW
209 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6Relay | uint16 | 1 |  | 继电器组状态
210 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6最高电压 | uint16 | 0.001 | V
211 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6最低电压 | uint16 | 0.001 | V
212 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6最高温度 | uint16 | 0.1 | ℃
213 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6最低温度 | uint16 | 0.1 | ℃
214 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7需求 | uint16 | 1 |  | 0=停机 1=充电 2=放电 3=可充可放
215 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7工作模式 | uint16 | 1 |  | 0=空载 1=充电 2=放电 3=离网
216 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7工作状态 | uint16 | 1 |  | 0=初始化 1=停机 2=启动 3=运行 4=待机 5=故障 9=关机 255=调试
217 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7总电压 | int16 | 0.1 | V
218 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7总电流 | int16 | 0.1 | A
219 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7总功率 | int16 | 0.1 | kW
220 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7SOC | uint16 | 0.01
221 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7SOE | uint16 | 0.1 | kWh
222 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7SOH | uint16 | 0.01
223 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7最大充电功率 | int16 | 0.1 | kW
224 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7最大放电功率 | int16 | 0.1 | kW
225 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7Relay | uint16 | 1 |  | 继电器组状态
226 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7最高电压 | uint16 | 0.001 | V
227 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7最低电压 | uint16 | 0.001 | V
228 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7最高温度 | uint16 | 0.1 | ℃
229 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7最低温度 | uint16 | 0.1 | ℃
230 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压1 | int16 | 0.001 | V
231 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压2 | int16 | 0.001 | V
232 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压3 | int16 | 0.001 | V
233 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压4 | int16 | 0.001 | V
234 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压5 | int16 | 0.001 | V
235 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压6 | int16 | 0.001 | V
236 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压7 | int16 | 0.001 | V
237 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压8 | int16 | 0.001 | V
238 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压9 | int16 | 0.001 | V
239 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压10 | int16 | 0.001 | V
240 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压11 | int16 | 0.001 | V
241 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压12 | int16 | 0.001 | V
242 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压13 | int16 | 0.001 | V
243 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压14 | int16 | 0.001 | V
244 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压15 | int16 | 0.001 | V
245 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压16 | int16 | 0.001 | V
246 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压17 | int16 | 0.001 | V
247 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压18 | int16 | 0.001 | V
248 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压19 | int16 | 0.001 | V
249 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压20 | int16 | 0.001 | V
250 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压21 | int16 | 0.001 | V
251 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压22 | int16 | 0.001 | V
252 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压23 | int16 | 0.001 | V
253 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压24 | int16 | 0.001 | V
254 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压25 | int16 | 0.001 | V
255 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压26 | int16 | 0.001 | V
256 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压27 | int16 | 0.001 | V
257 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压28 | int16 | 0.001 | V
258 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压29 | int16 | 0.001 | V
259 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压30 | int16 | 0.001 | V
260 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压31 | int16 | 0.001 | V
261 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压32 | int16 | 0.001 | V
262 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压33 | int16 | 0.001 | V
263 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压34 | int16 | 0.001 | V
264 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压35 | int16 | 0.001 | V
265 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压36 | int16 | 0.001 | V
266 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压37 | int16 | 0.001 | V
267 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压38 | int16 | 0.001 | V
268 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压39 | int16 | 0.001 | V
269 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压40 | int16 | 0.001 | V
270 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压41 | int16 | 0.001 | V
271 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压42 | int16 | 0.001 | V
272 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压43 | int16 | 0.001 | V
273 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压44 | int16 | 0.001 | V
274 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压45 | int16 | 0.001 | V
275 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压46 | int16 | 0.001 | V
276 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压47 | int16 | 0.001 | V
277 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压48 | int16 | 0.001 | V
278 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压49 | int16 | 0.001 | V
279 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压50 | int16 | 0.001 | V
280 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压51 | int16 | 0.001 | V
281 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压52 | int16 | 0.001 | V
282 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压53 | int16 | 0.001 | V
283 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压54 | int16 | 0.001 | V
284 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压55 | int16 | 0.001 | V
285 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压56 | int16 | 0.001 | V
286 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压57 | int16 | 0.001 | V
287 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压58 | int16 | 0.001 | V
288 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压59 | int16 | 0.001 | V
289 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压60 | int16 | 0.001 | V
290 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压61 | int16 | 0.001 | V
291 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压62 | int16 | 0.001 | V
292 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压63 | int16 | 0.001 | V
293 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压64 | int16 | 0.001 | V
294 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压65 | int16 | 0.001 | V
295 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压66 | int16 | 0.001 | V
296 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压67 | int16 | 0.001 | V
297 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压68 | int16 | 0.001 | V
298 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压69 | int16 | 0.001 | V
299 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压70 | int16 | 0.001 | V
300 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压71 | int16 | 0.001 | V
301 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压72 | int16 | 0.001 | V
302 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压73 | int16 | 0.001 | V
303 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压74 | int16 | 0.001 | V
304 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压75 | int16 | 0.001 | V
305 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压76 | int16 | 0.001 | V
306 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压77 | int16 | 0.001 | V
307 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压78 | int16 | 0.001 | V
308 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压79 | int16 | 0.001 | V
309 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压80 | int16 | 0.001 | V
310 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压81 | int16 | 0.001 | V
311 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压82 | int16 | 0.001 | V
312 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压83 | int16 | 0.001 | V
313 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压84 | int16 | 0.001 | V
314 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压85 | int16 | 0.001 | V
315 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压86 | int16 | 0.001 | V
316 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压87 | int16 | 0.001 | V
317 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压88 | int16 | 0.001 | V
318 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压89 | int16 | 0.001 | V
319 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压90 | int16 | 0.001 | V
320 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压91 | int16 | 0.001 | V
321 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压92 | int16 | 0.001 | V
322 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压93 | int16 | 0.001 | V
323 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压94 | int16 | 0.001 | V
324 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压95 | int16 | 0.001 | V
325 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压96 | int16 | 0.001 | V
326 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压97 | int16 | 0.001 | V
327 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压98 | int16 | 0.001 | V
328 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压99 | int16 | 0.001 | V
329 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压100 | int16 | 0.001 | V
330 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压101 | int16 | 0.001 | V
331 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压102 | int16 | 0.001 | V
332 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压103 | int16 | 0.001 | V
333 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压104 | int16 | 0.001 | V
334 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压105 | int16 | 0.001 | V
335 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压106 | int16 | 0.001 | V
336 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压107 | int16 | 0.001 | V
337 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压108 | int16 | 0.001 | V
338 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压109 | int16 | 0.001 | V
339 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压110 | int16 | 0.001 | V
340 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压111 | int16 | 0.001 | V
341 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压112 | int16 | 0.001 | V
342 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压113 | int16 | 0.001 | V
343 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压114 | int16 | 0.001 | V
344 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压115 | int16 | 0.001 | V
345 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压116 | int16 | 0.001 | V
346 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压117 | int16 | 0.001 | V
347 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压118 | int16 | 0.001 | V
348 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压119 | int16 | 0.001 | V
349 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压120 | int16 | 0.001 | V
350 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压121 | int16 | 0.001 | V
351 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压122 | int16 | 0.001 | V
352 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压123 | int16 | 0.001 | V
353 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压124 | int16 | 0.001 | V
354 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压125 | int16 | 0.001 | V
355 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压126 | int16 | 0.001 | V
356 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压127 | int16 | 0.001 | V
357 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压128 | int16 | 0.001 | V
358 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压129 | int16 | 0.001 | V
359 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压130 | int16 | 0.001 | V
360 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压131 | int16 | 0.001 | V
361 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压132 | int16 | 0.001 | V
362 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压133 | int16 | 0.001 | V
363 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压134 | int16 | 0.001 | V
364 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压135 | int16 | 0.001 | V
365 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压136 | int16 | 0.001 | V
366 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压137 | int16 | 0.001 | V
367 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压138 | int16 | 0.001 | V
368 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压139 | int16 | 0.001 | V
369 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压140 | int16 | 0.001 | V
370 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压141 | int16 | 0.001 | V
371 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压142 | int16 | 0.001 | V
372 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压143 | int16 | 0.001 | V
373 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压144 | int16 | 0.001 | V
374 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压145 | int16 | 0.001 | V
375 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压146 | int16 | 0.001 | V
376 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压147 | int16 | 0.001 | V
377 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压148 | int16 | 0.001 | V
378 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压149 | int16 | 0.001 | V
379 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压150 | int16 | 0.001 | V
380 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压151 | int16 | 0.001 | V
381 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压152 | int16 | 0.001 | V
382 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压153 | int16 | 0.001 | V
383 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压154 | int16 | 0.001 | V
384 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压155 | int16 | 0.001 | V
385 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压156 | int16 | 0.001 | V
386 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压157 | int16 | 0.001 | V
387 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压158 | int16 | 0.001 | V
388 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压159 | int16 | 0.001 | V
389 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压160 | int16 | 0.001 | V
390 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压161 | int16 | 0.001 | V
391 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压162 | int16 | 0.001 | V
392 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压163 | int16 | 0.001 | V
393 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压164 | int16 | 0.001 | V
394 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压165 | int16 | 0.001 | V
395 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压166 | int16 | 0.001 | V
396 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压167 | int16 | 0.001 | V
397 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压168 | int16 | 0.001 | V
398 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压169 | int16 | 0.001 | V
399 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压170 | int16 | 0.001 | V
400 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压171 | int16 | 0.001 | V
401 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压172 | int16 | 0.001 | V
402 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压173 | int16 | 0.001 | V
403 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压174 | int16 | 0.001 | V
404 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压175 | int16 | 0.001 | V
405 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压176 | int16 | 0.001 | V
406 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压177 | int16 | 0.001 | V
407 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压178 | int16 | 0.001 | V
408 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压179 | int16 | 0.001 | V
409 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压180 | int16 | 0.001 | V
410 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压181 | int16 | 0.001 | V
411 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压182 | int16 | 0.001 | V
412 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压183 | int16 | 0.001 | V
413 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压184 | int16 | 0.001 | V
414 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压185 | int16 | 0.001 | V
415 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压186 | int16 | 0.001 | V
416 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压187 | int16 | 0.001 | V
417 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压188 | int16 | 0.001 | V
418 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压189 | int16 | 0.001 | V
419 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压190 | int16 | 0.001 | V
420 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压191 | int16 | 0.001 | V
421 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压192 | int16 | 0.001 | V
422 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压193 | int16 | 0.001 | V
423 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压194 | int16 | 0.001 | V
424 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压195 | int16 | 0.001 | V
425 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压196 | int16 | 0.001 | V
426 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压197 | int16 | 0.001 | V
427 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压198 | int16 | 0.001 | V
428 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压199 | int16 | 0.001 | V
429 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压200 | int16 | 0.001 | V
430 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压201 | int16 | 0.001 | V
431 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压202 | int16 | 0.001 | V
432 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压203 | int16 | 0.001 | V
433 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压204 | int16 | 0.001 | V
434 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压205 | int16 | 0.001 | V
435 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压206 | int16 | 0.001 | V
436 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压207 | int16 | 0.001 | V
437 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压208 | int16 | 0.001 | V
438 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压209 | int16 | 0.001 | V
439 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压210 | int16 | 0.001 | V
440 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压211 | int16 | 0.001 | V
441 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压212 | int16 | 0.001 | V
442 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压213 | int16 | 0.001 | V
443 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压214 | int16 | 0.001 | V
444 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压215 | int16 | 0.001 | V
445 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体电压216 | int16 | 0.001 | V
446 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度1 | int16 | 1 | ℃
447 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度2 | int16 | 1 | ℃
448 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度3 | int16 | 1 | ℃
449 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度4 | int16 | 1 | ℃
450 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度5 | int16 | 1 | ℃
451 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度6 | int16 | 1 | ℃
452 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度7 | int16 | 1 | ℃
453 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度8 | int16 | 1 | ℃
454 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度9 | int16 | 1 | ℃
455 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度10 | int16 | 1 | ℃
456 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度11 | int16 | 1 | ℃
457 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度12 | int16 | 1 | ℃
458 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度13 | int16 | 1 | ℃
459 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度14 | int16 | 1 | ℃
460 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度15 | int16 | 1 | ℃
461 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度16 | int16 | 1 | ℃
462 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度17 | int16 | 1 | ℃
463 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度18 | int16 | 1 | ℃
464 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度19 | int16 | 1 | ℃
465 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度20 | int16 | 1 | ℃
466 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度21 | int16 | 1 | ℃
467 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度22 | int16 | 1 | ℃
468 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度23 | int16 | 1 | ℃
469 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度24 | int16 | 1 | ℃
470 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度25 | int16 | 1 | ℃
471 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度26 | int16 | 1 | ℃
472 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度27 | int16 | 1 | ℃
473 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度28 | int16 | 1 | ℃
474 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度29 | int16 | 1 | ℃
475 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度30 | int16 | 1 | ℃
476 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度31 | int16 | 1 | ℃
477 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度32 | int16 | 1 | ℃
478 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度33 | int16 | 1 | ℃
479 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度34 | int16 | 1 | ℃
480 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度35 | int16 | 1 | ℃
481 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度36 | int16 | 1 | ℃
482 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度37 | int16 | 1 | ℃
483 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度38 | int16 | 1 | ℃
484 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度39 | int16 | 1 | ℃
485 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS1单体温度40 | int16 | 1 | ℃
486-741 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS2单体电压和温度 | int16
742-997 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS3单体电压和温度 | int16
998-1253 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS4单体电压和温度 | int16
1254-1509 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS5单体电压和温度 | int16
1510-1765 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS6单体电压和温度 | int16
1766-2021 |  | 2 Bytes | R | 分系统1BCMS7单体电压和温度 | int16
2022 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS1单体电压最高Index | uint16 | 1
2023 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS1单体电压最低Index | uint16 | 1
2024 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS1单体温度最高Index | uint16 | 1
2025 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS1单体温度最低Index | uint16 | 1
2026 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS2单体电压最高Index | uint16 | 1
2027 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS2单体电压最低Index | uint16 | 1
2028 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS2单体温度最高Index | uint16 | 1
2029 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS2单体温度最低Index | uint16 | 1
2030 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS3单体电压最高Index | uint16 | 1
2031 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS3单体电压最低Index | uint16 | 1
2032 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS3单体温度最高Index | uint16 | 1
2033 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS3单体温度最低Index | uint16 | 1
2034 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS4单体电压最高Index | uint16 | 1
2035 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS4单体电压最低Index | uint16 | 1
2036 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS4单体温度最高Index | uint16 | 1
2037 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS4单体温度最低Index | uint16 | 1
2038 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS5单体电压最高Index | uint16 | 1
2039 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS5单体电压最低Index | uint16 | 1
2040 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS5单体温度最高Index | uint16 | 1
2041 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS5单体温度最低Index | uint16 | 1
2042 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS6单体电压最高Index | uint16 | 1
2043 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS6单体电压最低Index | uint16 | 1
2044 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS6单体温度最高Index | uint16 | 1
2045 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS6单体温度最低Index | uint16 | 1
2046 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS7单体电压最高Index | uint16 | 1
2047 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS7单体电压最低Index | uint16 | 1
2048 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS7单体温度最高Index | uint16 | 1
2049 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS7单体温度最低Index | uint16 | 1
2050 |  | 2 Bytes | R | 温度传感器温度点1 | int16 | 0.1 | ℃
2051 |  | 2 Bytes | R | 温度传感器温度点2 | int16 | 0.1 | ℃
2052 |  | 2 Bytes | R | 温度传感器温度点3 | int16 | 0.1 | ℃
2053 |  | 2 Bytes | R | 温度传感器温度点4 | int16 | 0.1 | ℃
2054 |  | 2 Bytes | R | 温度传感器温度点5 | int16 | 0.1 | ℃
2055 |  | 2 Bytes | R | 温度传感器温度点6 | int16 | 0.1 | ℃
2056 |  | 2 Bytes | R | 温湿度传感器1温度 | int16 | 0.1 | ℃
2057 |  | 2 Bytes | R | 温湿度传感器1湿度 | int16 | 0.1
2058 |  | 2 Bytes | R | 温湿度传感器2温度 | int16 | 0.1 | ℃
2059 |  | 2 Bytes | R | 温湿度传感器2湿度 | int16 | 0.1
2060 |  | 2 Bytes | R | 空调制冷模式温度 | uint16 | 1 | ℃
2061 |  | 2 Bytes | R | 制热模式温度 | uint16 | 1 | ℃
2062 |  | 2 Bytes | R | 启动PTC加热的环境温度 | uint16
2063 |  | 2 Bytes | R | 空调本地或远程控制 | uint16 | 1 |  | 0=自动 1=手动
2064 |  | 2 Bytes | R | 空调工作模式 | uint16 | 1 |  | 0=正常制冷 1=节能制冷 2=正常制热 3=节能制热 4=通风 7=强制冷
2065 |  | 2 Bytes | R | 蒸发风机风量开关 | uint16 | 1
2066 |  | 2 Bytes | R | 控制系统电压 | uint16 | 0.1 | V
2067 |  | 2 Bytes | R | 储能系统AlarmVaule1 | uint16
2068 |  | 2 Bytes | R | 储能系统AlarmVaule2 | uint16
2069 |  | 2 Bytes | R | 储能系统AlarmVaule3 | uint16
2070 |  | 2 Bytes | R | 储能系统AlarmVaule4 | uint16
2071 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统AlarmValue1 | uint16
2072 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统AlarmValue2 | uint16
2073 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统AlarmValue3 | uint16
2074 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统AlarmValue4 | uint16
2075 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1PCSAlarmValue1 | uint16
2076 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1PCSAlarmValue2 | uint16
2077 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1PCSAlarmValue3.1 | uint16 | Byte0-15
2078 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1PCSAlarmValue3.2 | uint16 | Byte16-31
2079 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1PCSAlarmValue4 | uint16
2080 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1PCSAlarmValue5.1 | uint16 | Byte0-15
2081 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1PCSAlarmValue5.2 | uint16 | Byte16-31
2082 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1PCSAlarmValue6 | uint16
2083 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS1AlarmValue1 | uint16
2084 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS1AlarmValue2 | uint16
2085 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS1AlarmValue3 | uint16
2086 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS1AlarmValue4 | uint16
2087 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS1AlarmValue5 | uint16
2088 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS1AlarmValue6 | uint16
2089 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS2AlarmValue1 | uint16
2090 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS2AlarmValue2 | uint16
2091 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS2AlarmValue3 | uint16
2092 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS2AlarmValue4 | uint16
2093 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS2AlarmValue5 | uint16
2094 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS2AlarmValue6 | uint16
2095 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS3AlarmValue1 | uint16
2096 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS3AlarmValue2 | uint16
2097 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS3AlarmValue3 | uint16
2098 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS3AlarmValue4 | uint16
2099 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS3AlarmValue5 | uint16
2100 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS3AlarmValue6 | uint16
2101 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS4AlarmValue1 | uint16
2102 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS4AlarmValue2 | uint16
2103 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS4AlarmValue3 | uint16
2104 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS4AlarmValue4 | uint16
2105 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS4AlarmValue5 | uint16
2106 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS4AlarmValue6 | uint16
2107 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS5AlarmValue1 | uint16
2108 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS5AlarmValue2 | uint16
2109 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS5AlarmValue3 | uint16
2110 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS5AlarmValue4 | uint16
2111 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS5AlarmValue5 | uint16
2112 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS5AlarmValue6 | uint16
2113 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS6AlarmValue1 | uint16
2114 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS6AlarmValue2 | uint16
2115 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS6AlarmValue3 | uint16
2116 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS6AlarmValue4 | uint16
2117 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS6AlarmValue5 | uint16
2118 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS6AlarmValue6 | uint16
2119 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS7AlarmValue1 | uint16
2120 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS7AlarmValue2 | uint16
2121 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS7AlarmValue3 | uint16
2122 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS7AlarmValue4 | uint16
2123 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS7AlarmValue5 | uint16
2124 |  | 2 Bytes | R | 储能分系统1BMS7AlarmValue6 | uint16
Note on G108: 作者: 无变比数据

## 上送信号量
转发序号 | 寄存器地址 | 大小 | 模式 | 寄存器名称 | 数据类型 | 备注 | 功能码 | 起始地址
1 |  | 1 Bit | R | PLC系统状态 | Bit | 1=工作 0=未工作 | 0x02 | 0x0000
2 |  | 1 Bit | R | 云平台连接状态 | Bit | 1=连接 0=未连接
3 |  | 1 Bit | R | 储能系统使能 | Bit | 1=使能 0=切出
4 |  | 1 Bit | R | 储能系统连接状态 | Bit | 1=连接 0=未连接
5 |  | 1 Bit | R | 储能系统告警状态 | Bit | 1=告警 0=正常
6 |  | 1 Bit | R | 储能系统故障状态 | Bit | 1=保护 0=正常
7 |  | 1 Bit | R | 电表1使能 | Bit
8 |  | 1 Bit | R | 电表1连接状态 | Bit
9 |  | 1 Bit | R | 电表1告警状态 | Bit
10 |  | 1 Bit | R | 电表1故障状态 | Bit
11 |  | 1 Bit | R | 电表2使能 | Bit
12 |  | 1 Bit | R | 电表2连接状态 | Bit
13 |  | 1 Bit | R | 电表2告警状态 | Bit
14 |  | 1 Bit | R | 电表2故障状态 | Bit
15 |  | 1 Bit | R | 电表3使能 | Bit
16 |  | 1 Bit | R | 电表3连接状态 | Bit
17 |  | 1 Bit | R | 电表3告警状态 | Bit
18 |  | 1 Bit | R | 电表3故障状态 | Bit
19 |  | 1 Bit | R | 分系统1使能 | Bit
20 |  | 1 Bit | R | 分系统1连接状态 | Bit | 1=使能 0=切出
21 |  | 1 Bit | R | 分系统1告警状态 | Bit | 1=连接 0=未连接
22 |  | 1 Bit | R | 分系统1故障状态 | Bit | 1=告警 0=正常
23 |  | 1 Bit | R | 分系统1PCS使能 | Bit | 1=使能 0=切出
24 |  | 1 Bit | R | 分系统1PCS连接状态 | Bit | 1=连接 0=未连接
25 |  | 1 Bit | R | 分系统1PCS告警状态 | Bit | 1=告警 0=正常
26 |  | 1 Bit | R | 分系统1PCS故障状态 | Bit | 1=保护 0=正常
27 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS1使能 | Bit | 1=使能 0=切出
28 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS1连接状态 | Bit | 1=连接 0=未连接
29 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS1告警状态 | Bit | 1=告警 0=正常
30 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS1故障状态 | Bit | 1=保护 0=正常
31 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS2使能 | Bit | 1=使能 0=切出
32 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS2连接状态 | Bit | 1=连接 0=未连接
33 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS2告警状态 | Bit | 1=告警 0=正常
34 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS2故障状态 | Bit | 1=保护 0=正常
35 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS3使能 | Bit | 1=使能 0=切出
36 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS3连接状态 | Bit | 1=连接 0=未连接
37 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS3告警状态 | Bit | 1=告警 0=正常
38 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS3故障状态 | Bit | 1=保护 0=正常
39 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS4使能 | Bit | 1=使能 0=切出
40 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS4连接状态 | Bit | 1=连接 0=未连接
41 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS4告警状态 | Bit | 1=告警 0=正常
42 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS4故障状态 | Bit | 1=保护 0=正常
43 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS5使能 | Bit | 1=使能 0=切出
44 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS5连接状态 | Bit | 1=连接 0=未连接
45 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS5告警状态 | Bit | 1=告警 0=正常
46 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS5故障状态 | Bit | 1=保护 0=正常
47 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS6使能 | Bit | 1=使能 0=切出
48 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS6连接状态 | Bit | 1=保护 0=正常
49 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS6告警状态 | Bit | 1=保护 0=正常
50 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS6故障状态 | Bit | 1=保护 0=正常
51 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS7使能 | Bit | 1=使能 0=切出
52 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS7连接状态 | Bit | 1=保护 0=正常
53 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS7告警状态 | Bit | 1=保护 0=正常
54 |  | 1 Bit | R | 分系统1BCMS7故障状态 | Bit | 1=保护 0=正常
55 |  | 1 Bit | R | 分系统1负载跟随状态 | bool | 1=跟随负载 0=不跟随负载
56 |  | 1 Bit | R | 空调运行状态 | Bit | 1=开启 0=关闭

## 上送电度数据
转发序号 | 寄存器地址 | 大小 | 模式 | 寄存器名称 | 数据类型 | 变比 | 单位 | 备注 | 功能码 | 起始地址
1 |  | 4 Bytes | R | 储能系统当天充电量 | uint32 | 1 | kWh |  | 0x04 | 0x2000
2
3 |  | 4 Bytes | R | 储能系统当天放电量 | uint32 | 1 | kWh
4
5 |  | 4 Bytes | R | 储能系统总充电量 | uint32 | 1 | kWh
6
7 |  | 4 Bytes | R | 储能系统总放电量 | uint32 | 1 | kWh
8
9 |  | 4 Bytes | R | 储能系统充电时长 | uint32 | 1 | kWh
10
11 |  | 4 Bytes | R | 储能系统放电时长 | uint32 | 1 | kWh
12
13 |  | 4 Bytes | R | 电表1反向电能 | uint32 | 1 | kWh
14
15 |  | 4 Bytes | R | 电表1正向电能 | uint32 | 1 | kWh
16
17 |  | 4 Bytes | R | 电表1正向有功尖电能 | uint32 | 1 | kWh
18
19 |  | 4 Bytes | R | 电表1正向有功峰电能 | uint32 | 1 | kWh
20
21 |  | 4 Bytes | R | 电表1正向有功平电能 | uint32 | 1 | kWh
22
23 |  | 4 Bytes | R | 电表1正向有功谷电能 | uint32 | 1 | kWh
24
25 |  | 4 Bytes | R | 电表1反向有功尖电能 | uint32 | 1 | kWh
26
27 |  | 4 Bytes | R | 电表1反向有功峰电能 | uint32 | 1 | kWh
28
29 |  | 4 Bytes | R | 电表1反向有功平电能 | uint32 | 1 | kWh
30
31 |  | 4 Bytes | R | 电表1反向有功谷电能 | uint32 | 1 | kWh
32
33 |  | 4 Bytes | R | 电表2反向电能 | uint32 | 1 | kWh
34
35 |  | 4 Bytes | R | 电表2正向电能 | uint32 | 1 | kWh
36
37 |  | 4 Bytes | R | 电表2正向有功尖电能 | uint32 | 1 | kWh
38
39 |  | 4 Bytes | R | 电表2正向有功峰电能 | uint32 | 1 | kWh
40
41 |  | 4 Bytes | R | 电表2正向有功平电能 | uint32 | 1 | kWh
42
43 |  | 4 Bytes | R | 电表2正向有功谷电能 | uint32 | 1 | kWh
44
45 |  | 4 Bytes | R | 电表2反向有功尖电能 | uint32 | 1 | kWh
46
47 |  | 4 Bytes | R | 电表2反向有功峰电能 | uint32 | 1 | kWh
48
49 |  | 4 Bytes | R | 电表2反向有功平电能 | uint32 | 1 | kWh
50
51 |  | 4 Bytes | R | 电表2反向有功谷电能 | uint32 | 1 | kWh
52
53 |  | 4 Bytes | R | 电表3反向电能 | uint32 | 1 | kWh
54
55 |  | 4 Bytes | R | 电表3正向电能 | uint32 | 1 | kWh
56
57 |  | 4 Bytes | R | 电表3正向有功尖电能 | uint32 | 1 | kWh
58
59 |  | 4 Bytes | R | 电表3正向有功峰电能 | uint32 | 1 | kWh
60
61 |  | 4 Bytes | R | 电表3正向有功平电能 | uint32 | 1 | kWh
62
63 |  | 4 Bytes | R | 电表3正向有功谷电能 | uint32 | 1 | kWh
64
65 |  | 4 Bytes | R | 电表3反向有功尖电能 | uint32 | 1 | kWh
66
67 |  | 4 Bytes | R | 电表3反向有功峰电能 | uint32 | 1 | kWh
68
69 |  | 4 Bytes | R | 电表3反向有功平电能 | uint32 | 1 | kWh
70
71 |  | 4 Bytes | R | 电表3反向有功谷电能 | uint32 | 1 | kWh
72
73 |  | 4 Bytes | R | 分系统1当天充电量 | uint32 | 1 | kWh
74
75 |  | 4 Bytes | R | 分系统1当天放电量 | uint32 | 1 | kWh
76
77 |  | 4 Bytes | R | 分系统1总充电量 | uint32 | 1 | kWh
78
79 |  | 4 Bytes | R | 分系统1总放电量 | uint32 | 1 | kWh
80
81 |  | 4 Bytes | R | 分系统1充电时长 | uint32 | 1 | kWh
82
83 |  | 4 Bytes | R | 分系统1放电时长 | uint32 | 1 | kWh
84
85 |  | 4 Bytes | R | 分系统1PCS总充电量 | uint32 | 1 | kWh
86
87 |  | 4 Bytes | R | 分系统1PCS总放电量 | uint32 | 1 | kWh
88
89 |  | 4 Bytes | R | 分系统1BCMS1累计充电电量 | uint32 | 1 | kWh
90
91 |  | 4 Bytes | R | 分系统1BCMS1累计放电电量 | uint32 | 1 | kWh
92
93 |  | 4 Bytes | R | 分系统1BCMS2累计充电电量 | uint32 | 1 | kWh
94
95 |  | 4 Bytes | R | 分系统1BCMS2累计放电电量 | uint32 | 1 | kWh
96
97 |  | 4 Bytes | R | 分系统1BCMS3累计充电电量 | uint32 | 1 | kWh
98
99 |  | 4 Bytes | R | 分系统1BCMS3累计放电电量 | uint32 | 1 | kWh
100
101 |  | 4 Bytes | R | 分系统1BCMS4累计充电电量 | uint32 | 1 | kWh
102
103 |  | 4 Bytes | R | 分系统1BCMS4累计放电电量 | uint32 | 1 | kWh
104
105 |  | 4 Bytes | R | 分系统1BCMS5累计充电电量 | uint32 | 1 | kWh
106
107 |  | 4 Bytes | R | 分系统1BCMS5累计放电电量 | uint32 | 1 | kWh
108
109 |  | 4 Bytes | R | 分系统1BCMS6累计充电电量 | uint32 | 1 | kWh
110
111 |  | 4 Bytes | R | 分系统1BCMS6累计放电电量 | uint32 | 1 | kWh
112
113 |  | 4 Bytes | R | 分系统1BCMS7累计充电电量 | uint32 | 1 | kWh
114
115 |  | 4 Bytes | R | 分系统1BCMS7累计放电电量 | uint32 | 1 | kWh
116

## 模拟量设置
转发序号 | 寄存器地址 | 大小 | 模式 | 寄存器名称 | 数据类型 | 变比 | 单位 | 备注 | 功能码 | 起始地址
1 |  | 2 Bytes | RW | 系统工作模式 | uint16 | 1 |  | 1=自动 2=手动 | 0x06
2 |  | 2 Bytes | RW | 系统工作状态 | uint16 | 1 |  | 1=停机 2=运行
3 |  | 2 Bytes | RW | 空调工作模式控制 | uint16 | 1 |  | 0=正常制冷 1=节能制冷 2=正常制热 3=节能制热 4=通风 7=强制冷，16=手动模式，17=自动模式
4 |  | 2 Bytes | RW | 空调制冷温度控制 | uint16 | 1 | ℃
5 |  | 2 Bytes | RW | 空调制热温度控制 | uint16 | 1 | ℃
6 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电1开始时间 | uint16 | 1 | 分
7 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电1结束时间 | uint16 | 1 | 分
8 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电1最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
9 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电1最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
10 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电1功率 | uint16 | 0.1 | kW
11 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电2开始时间 | uint16 | 1 | 分
12 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电2结束时间 | uint16 | 1 | 分
13 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电2最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
14 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电2最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
15 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电2功率 | uint16 | 0.1 | kW
16 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电3开始时间 | uint16 | 1 | 分
17 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电3结束时间 | uint16 | 1 | 分
18 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电3最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
19 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电3最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
20 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电3功率 | uint16 | 0.1 | kW
21 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电4开始时间 | uint16 | 1 | 分
22 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电4结束时间 | uint16 | 1 | 分
23 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电4最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
24 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电4最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
25 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电4功率 | uint16 | 0.1 | kW
26 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电5开始时间 | uint16 | 1 | 分
27 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电5结束时间 | uint16 | 1 | 分
28 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电5最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
29 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电5最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
30 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电5功率 | uint16 | 0.1 | kW
31 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电6开始时间 | uint16 | 1 | 分
32 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电6结束时间 | uint16 | 1 | 分
33 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电6最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
34 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电6最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
35 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电6功率 | uint16 | 0.1 | kW
36 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电7开始时间 | uint16 | 1 | 分
37 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电7结束时间 | uint16 | 1 | 分
38 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电7最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
39 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电7最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
40 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电7功率 | uint16 | 0.1 | kW
41 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电8开始时间 | uint16 | 1 | 分
42 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电8结束时间 | uint16 | 1 | 分
43 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电8最大功率 | uint16 | 0.1 | kW
44 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电8最小功率 | uint16 | 0.1 | kW
45 |  | 2 Bytes | RW | 分系统1充放电8功率 | uint16 | 0.1 | kW

## 信号量设置
转发序号 | 寄存器地址 | 大小 | 模式 | 寄存器名称 | 数据类型 | 变比 | 单位 | 备注 | 功能码 | 起始地址
1 |  | bool | RW | 分系统1负载跟随状态 | bool |  |  | 1=跟随负载 0=不跟随负载 | 0x05